Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Skall följa rekommendationer för blandare enligt 3:e utgåvan av BOV - Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1		X

Tvättställsblandare, MEDICARE, softpex

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-0010, RSK 832 52 72

BL 2		X

Tvättställsblandare, MEDICARE, kopparrör

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º

- Kromade anslutningsrör i koppar, Ø10 mm

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-0110, RSK 832 52 73

BL 3		X

Tvättställsblandare, MEDICARE lång spak, softpex

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Förlängd spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet, spaklängd 179mm

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-4010, RSK 832 52 74

BL 4		X

Tvättställsblandare, MEDICARE lång spak kopparrör

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Förlängd spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet, spaklängd 179mm

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º

- Kromade anslutningsrör i koppar, Ø10 mm

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-4110, RSK 832 52 75

BL 5		X

Tvättställsblandare SHD, MEDICARE softpex, SHD

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet

- Självstängande handdusch, väggfäste och slang

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-4010, RSK 832 52 74

BL 6		X

Tvättställsblandare, MEDICARE lång spak, Ställbar strålsamlare, softpex

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Förlängd spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet, spaklängd 179mm

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Ställbar strålsamlare, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklingsbar 27-37º för anpassning mot bottenventil.

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.

- Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.

- Lead Free (blyfri)

- Krom		FM Mattsson nr 3250-4210, RSK 832 52 76

Bottenventil :

BV1		X

Silventil, utan breddavlopp

- Krom		MORA ARMATUR nr 520240, RSK 857 38 38

BV 2		X

Silventil, med breddavlopp

- Krom